## Slide 1
COMITÉ DE ESTUDIOS
DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

## Slide 2
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Electrónica e Informática
Laboratorio de Atmósferas Explosivas (LabEx)

## Slide 3: Acreditación
.
  El laboratorio de Atmósferas Explosivas del INTI esta acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) según norma ISO 17025. Para realizar los ensayos según las normas de la serie IEC60079

## Slide 4: Que es una Atmósfera Explosiva
.
Sustancias
Inflamables
Gas ó Vapor
Energía
Chispa ó Calor
AIRE

## Slide 5: Clasificación de áreas
.
GASES ó VAPORES (IEC 60079-10-1) |  | 
ZONA | GRUPO | CLASE de T
0, 1 ó 2 | IIA, IIB ó IIC | T1 a T6
POLVOS (IEC 60079-10-2) |  | 
ZONA | GRUPO | TEMP IGNICIÓN
20, 21 ó 22 | IIIA, IIIB ó IIIC | Método A ó B

## Slide 6: Clasificación de áreas
.
ZONA | CARACTERÍSTICA
0 ó 20 | Presente en forma continua, por largos períodos ó frecuentemente.
1 ó 21 | Es Probable que ocurra ocasionalmente en operación continua.
2 ó 22 | No es probable que ocurra en operación normal, pero si ocurre solamente persiste por un corto periodo

## Slide 7: Clasificación de áreas
.
Grupo | CARACTERÍSTICA
IIIA | Partículas combustibles de tamaño nominal > 500 µm.
IIIB | Polvo no conductivo de tamaño nominal ≤ 500 µm y resistividad > 10³ Ω·m.
IIIC | Polvo conductivo de tamaño nominal ≤ 500 µm y resistividad ≤ 10³ Ω·m.

## Slide 8: Modos de Protección - Gas
.
EPL | Tipo de Protección | Código
Ga | Seguridad intrínseca | ia
 | Encapsulado | ma
Gb | Envolturas antideflagrantes | d
 | Seguridad aumentada | e
 | Seguridad intrínseca | ib
 | Encapsulado | mb
 | Inmersión en aceite | o
 | Envolturas presurizadas | px ó py
 | Relleno pulvurulento | q
Gc | Seguridad intrínseca | ic
 | Encapsulado | mc
 | Antichispa | nA, nC ó nR
 | Envolturas presurizadas | pz

## Slide 9: Modos de Protección - Polvo
.
EPL | Tipo de Protección | Código
Da | Seguridad intrínseca | ia
 | Encapsulado | ma
 | Protección por envoltura | ta
Db | Seguridad intrínseca | ib
 | Encapsulado | mb
 | Protección por envoltura | tb
 | Envolturas presurizadas | pD
Dc | Seguridad intrínseca | ib
 | Encapsulado | mb
 | Protección por envoltura | tb
 | Envolturas presurizadas | pD

## Slide 10: Relación EPL - Zonas
.
ZONA | EPL
0 | Ga
1 | Ga, Gb
2 | Ga, Gb, Gc
20 | Da
21 | Da, Db
22 | Da, Db, Dc

## Slide 11: Seguridad Intrínseca
.
Un circuito, dispositivo o sistema es considerado como intrínsecamente seguro cuando no es capaz de liberar energía suficiente para inflamar una atmosfera explosiva en condiciones normales o anormales de funcionamiento.

## Slide 12: Seguridad Intrínseca
.

## Slide 13: Seguridad Intrínseca
.

## Slide 14: Seguridad Intrínseca
.

## Slide 15: Seguridad Intrínseca
.

## Slide 16: Seguridad Intrínseca
.

## Slide 17: Envolturas Antideflagrantes
.
Equipamiento eléctrico construido de forma tal que sea capaz de soportar una presión resultante de una explosión interna, si romperse y evitando que la misma se propague a la atmósfera externa.

## Slide 18: Envolturas Antideflagrantes
.

## Slide 19: Envolturas Antideflagrantes
.

## Slide 20: Envolturas Antideflagrantes
.

## Slide 21: Envolturas Antideflagrantes
.

## Slide 22: Envolturas Antideflagrantes
.

## Slide 23: Envolturas Antideflagrantes
.
i
L
V
i: Intertisio
L: Longitud de junta
V: Volumen

## Slide 24: Envolturas Antideflagrantes
.

## Slide 25: Envolturas Antideflagrantes
.

## Slide 26: Seguridad Aumentada
.
Técnica de protección aplicable a equipamientos eléctricos que en condición de operación normal no produzcan chispas o temperaturas elevadas capaces de producir la ignición de una atmósfera explosiva.
Se aplican medidas constructivas adicionales con el fin de aumentar la seguridad

## Slide 27: Envolturas Presurizadas
.
Técnica de protección donde se inyecta, en el interior de la envoltura, un gas de protección (aire o gas inerte) de forma tal que este a una presión superior al ambiente exterior.
Esto permite impedir el ingreso de algún producto inflamable en forma de gas o vapor, al interior de la envoltura

## Slide 28: Antichispa – “n”
.
Un circuito, dispositivo o sistema es considerado como antichispa cuando no es capaz de liberar energía suficiente para inflamar una atmosfera explosiva en condiciones normales de operación.
Ex nA - antichispa
Ex nC – protegido herméticamente
Ex nR – respiración restringida

## Slide 29: Encapsulado
.
Equipamiento eléctrico construido de tal modo que las partes
que pueden liberar energía suficiente para inflamar una atmosfera explosiva están encapsuladas.