## Slide 1
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN
  Principios relacionados con la operación
      Orden de prioridades en la operación
      Primero: Seguridad de las personas y la vida.
      Segundo: Seguridad de los equipos.
  Tercero: Continuidad del servicio del servicio.
La precaución permanente por la seguridad de las personas, los equipos y el servicio, y por las consecuencias que sobre ellas pueden tener las acciones que se ejecuten, deben estar permanentemente presentes en el desempeño del personal que le corresponde intervenir en las instalaciones en explotación, cualquiera sea su actividad. En el caso del personal de operación esta responsabilidad es indelegable y constituye una de las premisas básicas de su accionar.
Operación de Equipos
Estado operativo de equipos:
Ante un problema o emergencia que se presente durante la operación de los equipos, el personal técnico de la subestación debe reaccionar en forma oportuna tomando la decisión adecuada, reflexiva, correcta, segura y de acuerdo con las
instrucciones impartidas desde el centro de control.
Adecuada, significa que la acción sea la más apropiada para el fin que se desea corregir.
Reflexiva, significa que debe actuar teniendo presente los elementos de juicio que lo orienten a tomar la mejor medida de corrección.
Correcta, es decir, debe ejecutar las maniobras sin equivocación conforme a las reglas, normas o disposiciones establecidas en el capítulo 9.
Segura, es decir, la acción por aplicar no debe poner en riesgos de peligro a personas, equipos o el servicio.
Márgenes Normales de operación:
Los equipos e instalaciones se deben operar dentro de sus márgenes normales o valores nominales de diseño.
Se deberá advertir la existencia de equipos o instalaciones en condición subestándar. Se entiende que un equipo o instalación está en condición subestándar cuando sus condiciones de operación son inferiores a las de diseño es decir por ejemplo: inhabilitación de protecciones o enclavamientos, puentes, operación por debajo de su capacidad nominal etc.
La condición de operación subestándar de un equipo es únicamente aceptable en casos de emergencia en el sistema eléctrico, y en ningún caso para que el equipo o instalación funcione en forma permanente en dicho estado.

## Slide 2
11
  Principios relacionados con emergencias
    Serenidad ante emergencias
Para enfrentar un problema operacional o una emergencia, el personal écnico de la Subestación deberá aplicar los siguientes principios:
Actuar sin prisa: Es decir, con calma pero sin demora innecesaria.
Actuar en forma reflexiva: Es decir, tomar acciones que cumplan con la finalidad previamente concebida. Antes de tomar una acción deberá determinar en lo posible el tipo de problema o emergencia que se enfrenta. Evitar las acciones basándose en suposiciones. En cada caso se deberá conocer lo que realmente ocurre antes de actuar. Tener cuidado con las falsas interpretaciones.
Separar los eventos importantes de los secundarios: Esta medida tiene por finalidad establecer un orden de prioridades para enfrentar la anormalidad, emergencia o falla. Abocarse a la brevedad al problema principal y posteriormente resolver los problemas secundarios.
Apticar ta acción en forma decidida y observar e interpretar la respuesta de los equipos: Es muy importante prestar atención y analizar el comportamiento de los equipos e instalaciones cada vez que se ordena una maniobra.
Registrar las acciones realizadas y su resultado o consecuencia: Aún en condiciones de anormalidad, falla o emergencia, el personal técnico debe anotar cronológicamente, por su fecha y hora, todas las maniobras que realice y que signifiquen un cambio de estado o que modifiquen el funcionamiento de los equipos o de la instalación. En la operación normal o rutinaria, corresponde anotar las maniobras antes de realizarlas.
Mantener el dominio sobre los equipos e instalaciones: Tanto en condiciones normales como en situaciones de emergencia, el personal técnico debe mantener siempre el control y dominio de los equipos e instalaciones que están a su cargo. El personal técnico de subestación, debe proceder en coordinación o con la autorización previa del personal técnico en turno de centro de control. Solo podrán realizar maniobras sin consentimiento del personal técnico en casos especiales o de emergencia.

## Slide 3
12
Preveer situaciones inesperadas o de emergencia
Este principio consiste en que el personal de operación, en sus distintos niveles, debe tener "Decisiones Preparadas" para cada posible situación de emergencia que se pueda presentar durante la operación normal de los equipos o instalaciones de la subestación o ante falla de los mismos.
Especialmente importante es tener decisiones preparadas para recuperar la subestación ante una pérdida total de servicio.
  Principios relacionados con maniobras
    Maniobras en general
El personal de la subestación es el responsable para realizar o autorizar maniobras en equipos o instalaciones entregadas.
    Procesos de maniobra
    Un proceso de maniobras contempla las siguientes etapas sucesivas:
Planificar la maniobra; es decir, definir la maniobra por realizar, cómo y cuándo hacerla y qué resultado se espera de ella.
Prever posibles resultados adversos, tener decisiones preparadas ante situaciones adversas que se puedan presentar durante el proceso.
Ejecutar la maniobra, para ello, es conveniente confirmar que la manilla, switch o punto sensible en el equipo computacional, corresponda efectivamente al equipo que se desea operar.
Controlar el resultado, significa verificar que se ha cumplido lo que se deseaba realizar, para tomar una de las siguientes decisiones:
Continuar al paso siguiente. Repetir el paso.
Tomar una acción correctiva.
    Enclavamientos
Los enclavamientos, eléctricos, mecánicos, son elementos que se incorporan en los equipos como una protección para estos y a la ves al personal que los manipulan, con la finalidad de evitar que se cometan errores de maniobra.
Cuando un equipo no se puede maniobrar o no obedece una orden de control, siempre se deberá partir de la base que la acción es incorrecta y no que el control está fallado o mal concebido. Por lo tanto, la decisión de eludir, retirar o sobrepasar un enclavamiento se debe basar en un exhaustivo análisis de las maniobras realizadas antes de concluir que hay error en el enclavamiento.

## Slide 4
Maniobra de seccionadores
Los seccionadores son equipos que permiten obtener la interrupción visible de un circuito eléctrico. Están diseñados y construidos para ser maniobrados sin carga. Por lo tanto, antes de abrir o cerrar un seccionador, se deberá verificar previamente abierto el respectivo interruptor del circuito asociado.
Los seccionadores de puesta a tierra sólo se operarán después de comprobar que el circuito está sin tensión.
Protecciones
Sobre este tema es preciso tener presente la siguiente información:
Los equipos e instalaciones están dotados generalmente de elementos de protección que actúan automáticamente, retirando el equipo de servicio, cuando la variable de referencia excede el rango normal de trabajo.
La mayoría de las protecciones disponen de alarma previa, es decir, anuncian con antelación cuando el equipo o instalación está fuera del rango normal de trabajo.
Por ejemplo, protecciones de sobre temperatura, de sobrepresión, etc. Cuando opera la alarma previa de una protección el personal técnico, tiene la obligación y responsabilidad de tomar una acción correctiva para evitar el daño en el equipo o instalación afectada. No es aceptable que quede a la espera que actúen las protecciones.
Las protecciones que no tienen alarma previa, como ocurre con la protección de
sobrecorriente, de distancia, etc. Actúan de inmediato ante la anormalidad o falla. En estos casos, no es posible tomar acciones antes que opere la protección.
Los equipos que se han desconectado por acción de las protecciones, se deberán dejar fuera de servicio hasta conocer la causa y solucionar el problema que dio origen a la acción de la protección. Se exceptúan de esta norma las líneas de transmisión.
  Una vez conocida la causa que hizo operar la protección, se podrá decidir si el equipo puede ser energizado nuevamente.
  Para determinar la causa de la desconexión es necesario conocer y analizar las alarmas
  y protecciones operadas. No se deben bloquear o inhabilitar las protecciones de los equipos
Principios relacionados con la comunicación
El principal objetivo de las comunicaciones, es poseer un medio eficaz y asertivo para cumplir con los requerimientos necesarios de información rápida, concreta, correcta y oportuna en la operación.

## Slide 5
14
  Comunicaciones Operativas
  Se define como comunicaciones operativas a todas aquellas comunicaciones relacionadas con instrucciones, informaciones de eventos, maniobras y en general, toda la coordinación y dirección de la operación con el Centro de Control corespondiente u otras subestaciones.
Se considera como Sistema de Comunicaciones Operativo a los siguientes equipos
  Radios de comunicaciones instalados en sitios operativos.
  Canales de transmisión de datos y de teleprotección.
  Canales de servicio telefónico de voz.
  Principios relacionados con la intervención de instalaciones
      Principios básicos para intervenir en las instalaciones
Todos los equipos instalados en la Subestación, están bajo la responsabilidad del personal de operación.
Las personas que requieran intervenir en un equipo, deberán contar con la autorización previa.
El personal de mantenimiento debe cumplir las condiciones de seguridad exigidas, para realizar mantenimientos en los equipos. Una vez cumplido este requisito podrá autorizar los trabajos en dicho equipo.
El grupo de trabajo deben asegurar la zona, realizando la señalización de esta y por consiguiente aplicar las normas de oro para intervenir la red:
Corte visible
Verificar la ausencia de tensión
Enclavamientos y bloqueos con tarjeta de seguridad Puesta a tierra en corto circuito
Delimitación del área de trabajo
Toda persona que labore en la subestación, debe mantener siempre una preocupación permanente por la seguridad de las personas, los equipos y el servicio.
Las personas que ingresen a la subestación deberán portar los implementos de seguridad mínimos como son el casco, guantes y botas dieléctricas.
  Principios relacionados con elaboración de Bitácora de la subestación.
La bitácora es el libro en el que se registra en forma clara, detallada y precisa la información concerniente con todos los eventos que se genere en la subestación por fallas o orden directa desde el centro de control como es la apertura de seccionadores, interruptores o maniobras de los equipos de la subestación.
El documento corresponde a un conjunto de hojas debidamente foliada, empastada y numerada; en ningún caso se podrán anexar otro tipo de hojas que contenga información operativa.

## Slide 6
  Registro de eventos de falla
  Toda la información que pueda ser usada para aclarar la causa de la falla,
  debe ser registrada en la bitácora de la subestación.
  Registro de eventos de operación
  Maniobras de apertura y cierre de interruptores
  Movimiento de cambiadores de tomas.
  Cambio de grupos de ajuste de protección. Indicando el circuito, indicando la causa de la modificación.
Eventos de Frecuencia.
Disparo de circuito con la señalización asociada lndisponibilidad de equipos
Cambios topológicos
Cambios de estado operativo
Los libros de bitácora serán almacenados en la subestación y son elementos de consulta exclusivamente en sala. En los libros se anotarán todos los incidentes y eventos, los cuales serviran de información para llevar el control del mantenimiento y nos podrá servir como almacen de datos en las proyecciones a futuro y toma de desiciones.
Deberá también estandarizarse la relación de personal habilitado y autorizado para efectuar maniobras y llevar el control de las bitácoras. El personal deberá estar calificado tanto técnico como administrativo, para la optimización del trabajo y control de las bitácoras.
Las coordinaciones entre la Subestación Eléctrica y el COES es dinámica. El flujo de la comunicación debe ser previsto con anticipación a los eventos programados, siendo está en tiempo real.
Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a cargo del usuario, deben contener las consignas operativas de los manuales de los equipos de patio y las indicadas en el presente informe.

## Slide 7
CONSIGNAS RUTINARIAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
El personal técnico encargado de la subestación, deberá ejecutar solo inspección
visual de los equipos y en algunos casos determinados procedimientos de mantenimiento;
en ningún momento podrá realizar la reparación o calibración de equipos sin la autorización
del ingeniero a cargo de la subestación.
  Supervisión de Servicios Auxiliares
Los servicios auxiliares en la subestación PUSH BACK, están compuestos por los elementos listados a continuación con la supervisión respectiva recomendada.
    Banco de baterías
Dispositivo constituido por celdas electroquímicas que almacena y proporciona energía eléctrica de corriente continúa.
Está compuesto por una serie de baterías con sus bornes y puentes de interconexión. Para nuestro caso se está trabajando con 03 grupos de baterías conectadas en paralelo, cada grupo consta de 1 O baterías enseriadas; de modo tal que la salida de tensión en los bornes es de 125VDC.
    Cargador de baterías y rectificador
Se encarga de suministrar energía de forma simultánea a los bancos de baterías y a los equipos que se alimentan con tensión continua. El cargador de baterías 125 V OC, es usado para el control, las protecciones y las medidas dentro de la subestación. El personal técnico encargado de la subestación no está en capacidad de realizar ningún tipo de mantenimiento a este equipo, por lo que solo podrá efectuar una inspección visual del mismo, como el chequeo de los fusibles de señalización (que no se encuentren fundidos), de los tiristores (que no estén quemados) y de las tarjetas de control (que estén en buen estado y bien insertadas en la ranura respectiva).
    Panel Board AC y DC
Revisión e inspección visual por parte personal técnico a los panel boards AC y OC, cerciorándose del estado normal del mismo y que los breaker se encuentren en su posición normal.
    Transformador de servicios auxiliares 100 kVA
    Inspección visual realizada por el personal técnico, revisar que no existan fugas de aceite en el tanque por las uniones soldadas o por los aisladores, que los conectores no se encuentren flojos (solo inspección visual). También monitorear en el aceite, el nivel y temperatura.

## Slide 8
Revisión del Transformador de Potencia
Para lograr una larga vida y una buena confiabilidad en la operación con transformadores, es importante que se mantengan funcionando adecuadamente.
Junto con el mantenimiento y la inspección deben seguirse cuidadosamente las instrucciones de distancias de seguridad, equipo de seguridad, puestas a tierra y limitaciones para trabajar en condición energizado.
Los siguientes componentes hacen parte de la inspección los cuales deben permanecer como se indican más adelante, de haber algún cambio en su estado o cualquier anormalidad encontrada durante esta inspección debe reportarse inmediatamente al Centro de Control o al ingeniero a cargo para su respectivo mantenimiento o reparación.
Condición del respiradero deshidratador
Chequear el grado de humedad de la sílica gel. Cuando dos terceras partes (2/3) o aproximadamente un 70% de la cantidad total de sílica se encuentra de color rosado, debe reportarse al personal correspondiente para su reposición. El respiradero está provisto con un sellamiento líquido en la trampa de aire, que debe estar lleno con aceite hasta la marca indicada sobre su pared. El aceite debe estar claro, si se encuentra oscuro y de mal aspecto, debe informarse al personal correspondiente para su reposición.
Inspección del nivel de aceite:
El nivel de aceite del transformador se chequea mediante el indicador de nivel de aceite que se encuentra sobre un costado del tanque de expansión de aceite. Asegurarse que se encuentre en su nivel superior, de lo contrario reportar tal anormalidad.
Inspección de fugas de aceite:
Revisar que la cuba del transformador se encuentre en buen estado y sin ningún tipo de goteo de aceite. Al encontrar un escape de aceite debe chequearse el nivel de aceite por lo menos dos veces al día. Reportar inmediatamente esta anomalía. Inspección del estado de la cubierta del transformador:
La superficie se inspecciona visualmente buscando puntos que presenten corrosión o desgaste en la pintura.
De igual forma se debe inspeccionar el entorno del transformador como son: Todo tipo de vegetación que se encuentre en las cercanías del transformador.

## Slide 9
Revisión e inspección visual de conexiones eléctricas (se hace desde el piso)
Inspección visual de las conexiones de los aisladores o bujes (se hace desde el piso)
Inspección visual de los terminales de conexión de los circuitos de control y de los circuitos auxiliares. Reportar inmediatamente cualquier anomalía encontrada en el cableado como cables sueltos, flojos o en mal estado.
Válvula de alivio de presión:
  La válvula de alivio de presión está instalada en la parte superior del transformador. A esta válvula se debe realizar inspección visual de su estado e informar cualquier irregularidad como derrames de aceite y estado de nivel de alarma.
Consideraciones para la revisión del transformador de potencia:
  Se debe tener en cuenta que la operación de algún equipo de protección mecánica tal como el relé de gas o el relé diferencial, no siempre significa que el transformador está dañado.
  Por ejemplo, el relé de gas puede operar cuando:
  Se ha liberado una burbuja de aire bajo la tapa del transformador, cuya característica es sin olor y sin color.
  Ha pasado una corriente de cortocircuito por el transformador.
  Ha sucedido un daño dentro del transformador el gas puede tener color, y mal olor y generalmente es combustible.
Tabla 3.1: Tabla para la revisión del transformador de potencia PBT1
INTERRUPTOR PRESION sr11 (PSI) CONUOOR DE OPERACIONES CALEFACCION
HCB•552
HCB•553 HCB-554
CIOKCMALO ClOKCMALO CIOkCMALO
rRANSFOJIMAl>OR D! PO'l[NCIA PBr-2
TtMPERATURAS ('C) SIUCAGEL
ACEllt O&:VANAOOS COLOR 1:
NIVEL DE ACEIJ[ FUGAS DE ACIETE
COKCMALO C]OKCMALO
MAX
COLOR 2.:
�IOR 3:
0>KOMALO C
CJOK MAt.O
SERVICIOS AUXILIARES
IDlSION
EQUIPOS CARGADOR 125'/OC
BANCO DE BAlERIAS
LSTAOO
rlOK•-,MALO
mK• •MALO
rRANSF. SSAA ,ooKV.
1
TaiSÍÓN �IVEL DE ACEIT,
ClOKCJMALO
S••
(:Afl' AC�N ESTADO
l'""lOK MALO r"lnK 1,MALO
1"11'11( MALO
1"101< 1,MALo
COk - MALO [JOKCWALO
l""lnKl""'IMALO r"'lnlll""'IMAlO
1 "lnl(OMALO
CIOKCMALO
ONAm- DS-521 GS-!102 DS-522 DS-S25 DS-S23 GS-503
[JOl(nMALO
PS-!!U
COKCMALO
-inK - MALO
MDKCMALO
DS-526
111(
MALO rlOKnMAl.O
DS-52'7
-nK- MALO
C]OKr-1MALO
GS-S04
rnc
MALO COl<CMALO
DOl<DMALO
CIRCUIT SWITCHE:RS ESTADO
CONTADOR DE OPERACIONES

## Slide 10
El relé diferencial puede operar, por alguna de las siguientes causas:
Paso de corriente de cortocircuito. Impulso de corriente inrrush o arranque. Equipo de protección defectuoso.
Daño en el devanado al interior del transformador.
Para la ejecución de la inspección del transformador se presenta la Tabla 3.1 (el cual también incluye de los demás equipos de la subestación).
Inspección Seccionador de potencia
La inspección de los seccionadores de la bahía se debe de chequear, que equipo se encuentre de la siguiente forma:
Varilla de accionamiento
Debe encontrase bien ajustada y sin torsión.
Los cojinetes
Son los que sostienen a los aisladores y deben estén bien engrasados para realizar un buen giro.
Portadores de corriente
Al cerrar el seccionador todos los polos deben estar en línea recta y los contactos entren bien uno dentro del otro al cerrar el seccionador.
La Puesta a tierra
La conexión de la estructura a malla a tierra debe estar bien conectada y sin corrosión o que el cable a la malla no se encuentre sulfatado.
El armario de control de equipo
Supervisar el funcionamiento de la iluminación, calefacción, cableado cerraduras y demás componentes.
Mecanismo de accionamiento mecánico
Los mecanismos de accionamiento y todas las superficies de roce se encuentren así:
  Lubricadas y en buen estado.
  Que no existan excedentes de grasa, aceite y ningún tipo de humedad. Que no exista corrosión en las piezas metálicas.
Cuchillas de puesta a tierra para seccionadores
  En este se debe supervisar la posición de los contactos como se muestra a continuación:
  El contacto móvil se desplace en línea recta hacia el contacto fijo
  La longitud del tubo de contacto se encuentre con sus medidas nominales. La existencia del dispositivo de enclavamiento.
  Las barras de contacto no se hayan deformado ni doblado hacia fuera de su respectiva posición.
  No existan excedentes de pasta de contacto sobre las superficies de contacto.

## Slide 11
20
Cuchillas de puesta a tierra en combinación con el seccionador
En este se debe supervisar la posición de los contactos y además:
El contacto móvil se mueva en línea recta hacia la apertura del contacto fijo. La longitud del tubo de contacto se encuentre con sus medidas nominales. El tubo de contacto tenga la suficiente flexión en la posición cerrada.
El contacto móvil toque todos los talones de los dedos de contacto, asegurando un máximo paso de corriente.
No exista alguna torsión en el tubo de contacto.
Inspección interruptor de tanque muerto en SF6 con mando para accionamiento
En la inspección de los interruptores se debe chequear que los elementos que conforman al interruptor se encuentren de la siguiente forma:
    Aisladores o porcelana aislante
  Revisar que los aisladores y la cámara de extinción no contenga ningún tipo de suciedad o fisura la cual interrumpa el buen funcionamiento de este
    Corrosión:
  Revisar la existencia de corrosión en las piezas metálicas exteriores, tales como bridas de conexión, bridas de los aisladores, cubiertas, discos de ruptura, cajas de mecanismos, tubos de gas y soportes.
    El armario de control:
  Comprobar que todas las juntas en puertas y cubiertas del cubículo, así como las conexiones de los cables, estén bien sujetas y supervisar el funcionamiento de la iluminación, calefacción, cableado cerraduras y comprobar el buen funcionamiento de la resistencia de calefacción y el termostato.
    Estado del gas SF6
  Comprobar la densidad del gas del interruptor. Si la densidad del gas está por debajo a la de disparo o de la alarma, se debe avisar al Centro de Control o al ingeniero a cargo.
    Mecanismo de control:
  Leer el contador de operaciones y anotar la lectura en el informe de revisión, corrosión, desgaste y piezas sueltas en el mando de transmisión
.

## Slide 12
EJECUCIÓN DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS
  Ejecución de maniobras en equipos o instalaciones en general
    Retirar o poner en lineas y equipos.
  Esta maniobra consiste en desconectar o conectar los equipos de patio a la malla a tierra de la subestación. Antes de realizar esta maniobra el personal técnico debe actuar con las siguientes consideraciones:
      Portar los elementos necesarios de seguridad como guantes botas dieléctricas medidor de tensión, cerciorarse que la bahía a se encuentre totalmente desenergizada es decir, los interruptores y seccionadores se encuentren en la posición abierta.
      La línea de transmisión pude encontrarse energizada desde su otro extremo (esta se puede verificarse con el centro de control).
      En la subestación se realiza este procedimiento para líneas y equipos de dos formas diferentes como son:
      Puesta a tierra por medio de tierra temporal (equipos), para la cual se realiza conectando un cable a la malla a tierra, de este cable se derivan tres más. Cada uno de los extremos de las derivaciones contiene una pinza. La cual es conectada a la fase respectiva del equipo. Estos equipos son los de patio como seccionadores interruptores y transformadores.
      Puesta a tierra de la bahía de línea por medio de seccionador (líneas), esta maniobra se realiza desde nivel cero, es decir desde patio, y se realiza cerrando la cuchilla o seccionador a tierra que se encuentra en el seccionador de línea.
Preparar un campo o bahia.
Cerrar el seccionador de barra seguido del seccionador de línea o del transformador. Según la bahía que se esté maniobrando.
Esto se realiza para dar el cierre del interruptor. En ningún momento el interruptor debe encontrarse en la posición de cerrado ya que si se maniobran los seccionadores bajo carga se genera arco eléctrico el cual daña inmediatamente el seccionador.
•
•
•
•
•